鼓泡系统水泵启动流程及注意事项

- 压力设置满量程1000kpa百分比（就是说想要设定400kpa，P09.01就设定40.0）

- 压力设定不能低于当前反馈的压力，否则变频器PID默认无输出

- 如果给定值低于反馈值变频器，表现为启动按钮无反应，必须先停止变频器然后重新设定压力（如果不停止变频器设定压力无效）

- 如果要切换水泵，要切换的水泵压力设定一定要比反馈压力高（比如当前反馈压力400kpa，水泵设置就要比400kpa高，如果还是没有输出就继续增加压力）

- 启动水泵前最好先按一次对应的停止按钮，防止出现2.3的问题

机电部